2.9.2.2 Dezentrale Lüftungsgeräte für Mischlüftung LG-UM-M-LB liegend in der Brüstung

... Stück
Pos.1

Dezentrales Lüftungsgerät (Umluft) für Doppelbodeneinbau an der Innenseite der Gebäudefassade,

Kühlen und Heizen über einen Luft-/Wasser-WAT (4-Leiter) im Umluftventilatorbetrieb.

Kompaktausführung mit Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, selbsttragend, Sichtflächen unterhalb des Bodengitters mit Lackierung nach RAL 9005 (tiefschwarz), mit stufenlos höhenverstellbaren Standfüßen zum Ausgleich von vertikalen Bautoleranzen, begehbarer Linearrost für Raumluft-Ansaug- und Zuluft-Ausblasöffnung (optional Rollrost).

Parallel zur Fassaden angeordneter Querstromventilator mit energieeffizienten EC-Motor (Drehzahlvorgabe über 0 – 10 V-Signal), Betriebsspannung 230 V, 50 Hz; WAT aus Kupferrohren mit aufgezogenen Aluminiumlamellen, mit getrennten Wasserkreisläufen für Kühlen und Heizen. Begehbarer starrer Aluminiumrost mit profilierten fassadenparallelen Lamellen 5 x 16 mm mit lichtem Abstand von 8,5 mm (optional 15 mm) aus eloxiertem Aluminium, naturfarben.

Aluminiumrahmen aus versteiftem L-Profil zur Aufnahme des Aluminiumrostes.

Ventilkammer, raumseitig links im Umluftgerät, zur Unterbringung der Regelventile und Stellantriebe. Durchführung der Wasseranschlüsse raumseitig links.

Komplette interne elektrische Verdrahtung bis zum Klemmenblock im Gerät als Übergabestelle zum Gewerk EMSR.

Alle Einbauten sind über das Bodengitter für Wartungszwecke zugänglich.

Technische Daten

Umluftventilator	 mit stufenloser Drehzahlvorgabe

Luft-Volumenstrom:	 max. 350 m³/h

Schall-Leistungspegel bei 200 m³/h: 	35 dB(A)

Schall-Leistungspegel bei 275 m³/h: 	38 dB(A)

Schall-Leistungspegel bei 350 m³/h: 	43 dB(A)

Kühlbetrieb

Luft-Volumenstrom: 	350 m³/h

Raumtemperatur: 	26 °C

Ansaugtemperatur am Gerät: 	24,5 °C

Zulufttemperatur: 	18,5 °C

Wassertemperatur: 	15 / 17 °C

Kühlleistung: 	700 W

Wasser-Volumenstrom: 	300 l/h

Druckverlust, wasserseitig: 	19,8 kPa

zulässiger Betriebsdruck Wärmeaustauscher: 	10 bar

Heizbetrieb

Luft-Volumenstrom: 	350 m³/h

Raumtemperatur: 	22 °C

Ansaugtemperatur am Gerät: 	22 °C

Zulufttemperatur: 	35 °C

Wassertemperatur: 	50 / 40 °C

Heizleistung: 	1 515 W

Wasser-Volumenstrom: 	130 l/h

Druckverlust, wasserseitig: 	1,3 kPa

Abmessungen

Geräte-Nennbreite: 	1 198 mm

Gehäusetiefe: 	300 mm

Gehäusehöhe, ohne Standfüße: 	185 mm

Linearrost (optional Rollrost): 	1 198 x 300 mm

Betriebsspannung: 	203 V / 50 Hz

Steuersignal Drehzahlvorgabe: 	0 – 10 V DC

Gesamt-Anschlussleistung: 	56 VA

Gewicht: 	ca. 30 kg

Fabrikat: 	KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: 	LG-UM-M-LB-__-__

Pos. 2 (optional)

2 Stück Durchgangs-Kleinventil für Kühlen und Heizen, DN 15, Nenndruck PN 10, für die wasserseitige Regelung von dezentralen Lüftungsgeräten, 6,5 mm langer Ventilhub für hohe Regelgüte, Gehäuseanschlüsse beidseitig flachdichtend mit Außengewinde ½”, geringe Leckrate durch Weichdichtung.

Kvs-Wert = 0,63 (andere Kvs-Werte 0,16, 0,25, 0,40, und 1,6 auf Anfrage)

Fabrikat: 	KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: 	V5832A1038

Pos. 3 (optional)

2 Stück Durchgangs-Rücklaufverschraubung, DN 15; Voreinstellen, Absperren und Entleeren/Füllen mit einem Ventil

bestehend aus:

Ventilgehäuse PN 10, Ventil-Oberteil, Schutzkappe; Ventilgehäuse aus Rotguss, matt vernickelt, Ventil-Oberteil aus Messing mit EPDM-Dichtungen. Bei laufender Anlage voreinstellbar durch Hubbegrenzung; Durchflussrichtung beliebig; Durchflusskennlinien gelten für beide Strömungsrichtungen.

Fabrikat: 	KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: 	V2420D0015

Pos. 4 (optional)

2 Stück Kleinventil-Antrieb für Kühlen und Heizen, für 0-10 Volt-Ansteuerung von Kleinventilen,

reversibler Wechselstrom-Synchronmotor, Magnetkupplung zur Stellkraftbegrenzung und Selbsteinstellung des Schließpunktes,

Anschluss-Spannung: 	24 V AC ±15 %; 50 / 60 Hz,

Leistungsbedarf: 	1,4 VA,

Eingangssignal: proportional 0 – 10 V, 2 – 10 V

(einstellbar); < 1 mA

Regelhub: 	6,5 mm

Laufzeit: 	150 s bei 50 Hz

Stellkraft: 	180 N

Schutzart: 	IP42 nach EN 60529

Länge Anschlusskabel: 	1,5 m

(andere Längen auf Anfrage)

Betriebstemperatur: 	0 – 60 °C

Fabrikat: 	KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: 	M7410E1002

Pos. 5 (optional), alternativ zu Pos. 4

2 Stück Kleinventil-Antrieb für Kühlen und Heizen, für 3-Punkt-Ansteuerung von Kleinventilen,

reversibler Wechselstrom-Synchronmotor, Magnetkupplung zur Stellkraftbegrenzung und Selbsteinstellung des Schließpunktes.

Anschluss-Spannung: 	24 V AC +10 – 30 %; 50 / 60 Hz

Leistungsbedarf: 	0,7 VA

Ansteuerung: 	3-Punkt

Regelhub: 	6,5 mm

Laufzeit: 	150 s bei 50 Hz

Stellkraft: 	180 N

Schutzart: 	IP42 nach EN 60529

Länge Anschlusskabel: 	1,5 m

(andere Längen auf Anfrage)

Betriebstemperatur: 	0 – 60 °C

Fabrikat: 	KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: 	M7410C1007

Pos. 6 (optional)

4 Stück Schlauch:

Flexibler Anschluss-Schlauch, Typ Oxyban DN 12,

bestehend aus:

hochflexible Schlauchleitung mit Edelstahlumflechtung und Presshülsen nach AISI 304; glatte Innenoberfläche durch Polyethylen für geringe Rohrleitungswiderstände;

dauerhaft sauerstoffdiffusionsdicht entsprechend DIN 4726 durch EVOH-Sauerstoffsperre,

Gesamtlänge je Schlauch: 	1 000 mm

(andere Längen auf Anfrage)

Innendurchmesser: 	12 mm

Anschluss

– Seite 1: Überwurfmutter ½”, gerade, flachdichtend, passend für Anschluss an Luft-/Wasser-WAT

– Seite 2: Überwurfmutter ½”, gerade, flachdichtend, Anbindung an bauseitige Sammel-/Verteil-Rohrleitungen

Anschluss-Werkstoff: 	Messing blank

max. Betriebsdruck: 	10 bar

Fabrikat: 	KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: 	FS–OB 12–1000

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de