1.3.2. Ausschreibungstext

… Stück

Drehbarer Bodendrallauslass für Fußbodeneinbau mit hoher Induktionswirkung in Bodennähe, dadurch schneller Abbau der Strahlgeschwindigkeit und intensiver Energieaustausch mit der Umgebungsluft;

Luftstrahlachse ca. 30° zur Vertikalen geneigt und Luftdurchlasselement drehbar, daher Luftstrahlrichtung verstellbar bzw. Intensität der Luftbewegung am Arbeitsplatz individuell beeinflussbar; Luftdurchlass begehbar, befahrbar, rollstuhlfest;

bestehend aus:

- rundem Drallkörper mit radialen und kreisförmigen Schlitzen, Oberfläche strukturiert,

für DN 125:

- Verteileinsatz mit umlaufenden Schlitzen einschließlich Drosseleinrichtung zur beliebigen Verminderung des Zuluft-Volumenstroms für den Einzelluftdurchlass.

- mit Spanneinsatz für den Einbau in die Durchgangsbohrung einer Bodenplatte, mit Drehkralle.

für DN 200 wahlweise mit:

- Verteilkorb „Standardausführung“ mit umlaufenden Schlitzen, und optionaler Drosseleinrichtung zur beliebigen Verminderung des Zuluft-Volumenstroms für den Einzelluftdurchlass.

- Verteilkorb „Kurze Ausführung“ mit umlaufenden Schlitzen, für Doppelböden mit kleineren Druckbauhöhen, ohne Drosseleinrichtung.

- Verteilkorb „Niedrige Ausführung“ mit umlaufenden Schlitzen und öffenbarem Boden, vorzugsweise für Doppelböden mit dickeren Platten und kleinerer Druckraumhöhe, und optionaler Drosseleinrichtung zur beliebigen Verminderung des Zuluft-Volumenstroms für den Einzelluftdurchlass.

- Verteilkorb „Perforierte Blechausführung“ für Bodenluftdurchlässe aus Aluminium einschließlich Drosseleinrichtung zur beliebigen Verminderung des Zuluft-Volumenstroms für den Einzelluftdurchlass.

- Verteilkorb „Lochblechausführung“, mit Festdrossel für gleich-mäßige Zuluftverteilung bei Einsatz in Versammlungsräumen bzw. bei kleinen Luftdurchlass-Volumenströmen

- Spanneinsatz für den Einbau in die Durchgangsbohrung einer Bodenplatte, wahlweise mit Spannmutter 2), Klemmring oder Spreizkralle.

- optionalem Anschlusskasten für den Anschluss der Luftdurchlasseinheit an eine flexible Rohrleitung.

Werkstoff:

- Drallelement und Spanneinsatz aus Polycarbonat, eingefärbt ähnlich RAL 7037, staubgrau 3) oder aus Aluminium naturfarben (nur DN 200) 3).

- Verteilkörbe VD, VSD, VK und VND aus Polycarbonat, eingefärbt ähnlich RAL 9005, tiefschwarz

- Verteilkorb VPD aus Stahlblech

- Verteilkorb VL aus Polycarbonat, eingefärbt ähnlich RAL 9005, tiefschwarz, Drossel aus Stahlblech

- Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: Krantz

Typ: DB-D _ – DN___ – __ __ – __ – __

Technische Änderungen vorbehalten.

2) Nur Kunststoffausführung
3) Anderer Farbton auf Anfrage

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de