2.9.2.1 Dezentrale Lüftungsgeräte für Mischlüftung LG-Z-M-LB und LG-ZUM-M-LB liegend in der Brüstung

... Stück
Pos. 1

Lüftungsgerät

– Zuluft LG-Z-M-LB

– Zuluft und Umluft LG-ZUM-M-LB, mit Umluftklappe und Klappenstellantrieb, Funktion Auf/Zu, Filter für Umluft (Filterklasse G3)

für dezentrale Luftversorgung, Kühlen und Heizen von Büroräumen, für Doppelbodeneinbau an der Gebäudefassade. Außenluftansaugung direkt durch die Fassade, Lüftungsbetrieb ohne Luftkanalnetz.

Kühlen und Heizen im Außenluftbetrieb über einen Luft-/Wasser-WAT (4-Leiter); Kühlen mit Außenluft (Freie Kühlung), Kühlen oder Heizen im Umluftbetrieb über einen Luft-/Wasser-WAT (Temperaturhaltung).

Kompaktausführung mit Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, selbsttragend, mit Schall- und Wärmedämmung, Baustoffklasse A2 (nicht brennbar) nach DIN 4102-1, mit höhenverstellbaren Standfüßen zum Ausgleich vertikaler Bautoleranzen, fassadenseitiger Anschlussöffnung für Außenluft sowie raumseitige Ansaugöffnung für Raumluft. Zuluftführung über einen begehbaren und starren eloxierten Aluminiumrost mit Rahmen und profilierten Lamellen 5 x 16 mm mit Zwischenabständen von 8,5 mm; optional Aluminium-Rollrost.

Außenluftklappe mit Dichtung und Stellantrieb mit Federrücklauf, Funktion Auf/Zu; Filter für Außenluft (Filterklasse F7); Energieeffizienter EC-Radialventilator einschließlich Antriebsmotor, WAT aus Kupferrohren mit aufgezogenen Aluminiumlamellen, Kondensatwanne mit Ablaufstutzen, Halterung für bauseitigen Zuluftsensor.

Komplette interne elektrische Verdrahtung mit Anschluss-Schnittstelle als Übergabepunkt zum Gewerk EMSR.

Alle Einbauten nach Abnahme der raumseitigen Bodenplatte (bauseits) für Wartungszwecke zugänglich.

Technische Daten

Zuluftventilator

Luft-Volumenstrom (3-stufig):  	60 bis 120 m³/h

Nennluft-Volumenstrom:  	120 m³/h

Schall-Leistungspegel:  	38 dB(A) bei 120 m³/h

Kühlbetrieb bei max. Luft-Volumenstrom und 100 % Außenluft (Andere Auslegungsbedingungen auf Anfrage)

Außenlufttemperatur (Ansaugung):  	32 °C

Raumtemperatur:  	26 °C

Einblastemperatur:  	18 °C

Wassertemperatur:  	15 / 17 °C

Kühlleistung am WAT:  	560 W

Raumkühlleistung:  	320 W

Wasser-Volumenstrom:  	240 l/h

Druckverlust (wasserseitig):  	12,5 kPa

zulässiger Betriebsdruck:  	6 bar

Heizbetrieb bei max. Luft-Volumenstrom und 100 % Außenluft (Andere Auslegungsbedingungen auf Anfrage)

Außenlufttemperatur (Ansaugung):  	–12 °C

Einblastemperatur:  	34 °C

Raumtemperatur:  	22 °C

Wassertemperatur:  	50 / 40 °C

Heizleistung am WAT:  	1 840 W

Raumheizleistung:  	480 W

Wasser-Volumenstrom:  	158 l/h

Druckverlust (wasserseitig):  	5,6 kPa

Leistungsaufnahme Ventilator:  	20 W

Gesamtanschlussleistung (Auslegung):  	310 VA

Betriebsspannung:  	230 V AC

Steuerspannung (Ventilator):  	0 – 10 V DC

Freier Einströmquerschnitt

für Außenluft in der Fassade (bauseits): 	  200 cm2

Außenluftanschluss:  	220 x 55 mm

Abmessungen

Geräte-Nennbreite LG-Z-M-LB:  	1 082 mm

Geräte-Nennbreite LG-ZUM-M-LB:  	1 198 mm

Gehäusetiefe:  	600 mm

Gehäusehöhe, unter Doppelboden:  	160 mm

Gehäusehöhe, inkl. Bodengitter:  	220 mm

Rahmen Bodengitter LG-Z-M-LB:  	950 x 260 mm

Rahmen Bodengitter LG-ZUM-M-LB:  	1 198 x 260 mm

Werkstoff:

– Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Flächen im Sichtbereich des Bodengitters pulverbeschichtet nach RAL 9005, tiefschwarz

– Bodengitter und Rahmen aus Aluminium, naturfarben eloxiert Gewicht: ca. 40 kg

Fabrikat:  	KRANTZ KOMPONENTEN

Typ:  	LG-___-M-LB-__-__

Pos. 2 (optional)

2 Stück Durchgangs-Kleinventil für Kühlen und Heizen, DN 15, Nenndruck PN 10, für die wasserseitige Regelung von dezentralen Lüftungsgeräten, 6,5 mm langer Ventilhub für hohe Regelgüte, Gehäuseanschlüsse beidseitig flachdichtend mit Außengewinde ½”, geringe Leckrate durch Weichdichtung.

Kvs-Wert = 0,63 (andere Kvs-Werte 0,16, 0,25, 0,40, und 1,6 auf Anfrage)

Fabrikat:  	KRANTZ KOMPONENTEN

Typ:  	V5832A1038

Pos. 3 (optional)

2 Stück Durchgangs-Rücklaufverschraubung DN 15; Voreinstellen, Absperren und Entleeren/Füllen mit einem Ventil

bestehend aus:

Ventilgehäuse PN 10, Ventil-Oberteil, Schutzkappe; Ventilgehäuse aus Rotguss, matt vernickelt, Ventil-Oberteil aus Messing mit EPDM-Dichtungen, Tülle bei laufender Anlage voreinstellbar durch Hubbegrenzung; Durchflussrichtung beliebig; Durchflusskennlinien gelten für beide Strömungsrichtungen.

Fabrikat:  	KRANTZ KOMPONENTEN

Typ:  	V2420D0015

Pos. 4 (optional)

2 Stück Kleinventil-Antrieb Kühlen und Heizen, für 0 – 10 V-Ansteuerung von Kleinventilen,

Magnetkupplung zur Stellkraftbegrenzung und Selbsteinstellung des Schließpunktes,

Anschluss-Spannung:  	24 V AC +15 – 15 %; 50 / 60 Hz

Leistungsbedarf:  	1,4 VA

Eingangssignal:  	proportional 0 – 10 V, 2 – 10 V

(einstellbar); <1 mA

Regelhub: 	 6,5 mm

Laufzeit:  	150 s bei 50 Hz

Stellkraft:  	180 N

Schutzart:  	IP42 nach EN 60529

Länge Anschlusskabel:  	1,5 m

(andere Längen auf Anfrage )

Betriebstemperatur:  	0 – 60 °C

Fabrikat:  	KRANTZ KOMPONENTEN

Typ:  	M7410E1002

Pos. 5 (optional), alternativ zu Pos. 4

2 Stück Kleinventil-Antrieb für Kühlen und Heizen, für 3-Punkt-Ansteuerung von Kleinventilen,

reversibler Wechselstrom-Synchronmotor. Magnetkupplung zur Stellkraftbegrenzung und Selbsteinstellung des Schließpunktes,

Anschluss-Spannung:  	24 V AC +10 – 30 %; 50 / 60 Hz

Leistungsbedarf:  	0,7 VA

Ansteuerung:  	3-Punkt

Regelhub:  	6,5 mm

Laufzeit:  	150 s bei 50 Hz

Stellkraft:  	180 N

Schutzart:  	IP42 nach EN 60529

Länge Anschlusskabel:  	1,5 m

(andere Längen auf Anfrage)

Betriebstemperatur:  	0 – 60 °C

Fabrikat:  	KRANTZ KOMPONENTEN

Typ:  	M7410C1007

Pos. 6 (optional)

4 Stück Schlauch

Flexibler Anschluss-Schlauch, Typ Oxyban DN 12,

bestehend aus:

hochflexibler Schlauchleitung mit Edelstahlumflechtung und Presshülsen nach AISI 304;

glatte Innenoberfläche durch Polyethylen für geringe Rohrleitungswiderstände;

dauerhaft sauerstoffdiffusionsdicht entsprechend DIN 4726 durch EVOH-Sauerstoffsperre,

Gesamtlänge je Schlauch:  	1 000 mm

(andere Längen auf Anfrage)

Innendurchmesser:  	12 mm

Anschluss

– Seite 1: Überwurfmutter ½”, gerade, flachdichtend, passend für Anschluss an Luft-/Wasser-WAT oder Kleinventil

– Seite 2: Überwurfmutter ½”, gerade, flachdichtend, Anbindung an bauseitige Sammel-/Verteil-Rohrleitungen

Anschluss-Werkstoff:  	Messing blank

max. Betriebsdruck (Standard):  	6 bar

Fabrikat:  	KRANTZ KOMPONENTEN

Typ:  	FS – OB 12 – 1000

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de