2.1.1.2. Ausschreibungstext Statisches Kühldeckensystem SKS-4/3-duo

Statisches Kühldeckensystem SKS-4/3-duo bestehend aus einzelnen kompakten Hochleistungs-Kühlelementen für einfache Deckenmontage als verdeckte Installation in der Zwischendecke mit:

– 	nahtlosem Kupferrohrmäander als Kühlwasserrohr Ø 12 x 0,5 mm mit dem besonderen Merkmal einer blanken, sauberen und trockenen Rohrinnenfläche gemäß DIN 1787, Toleranzen gemäß DIN 8905, mit Anschlüssen für den Kühlwassereintritt und -austritt, in 2 Ebenen

– 	versetzt angeordneten dreieckförmigen Kühllamellen aus Aluminium-Strangpressprofilen mit eingepressten Kühlwasserrohren,

– 	stirnseitigen U-förmigen Befestigungsprofilen zur einheitlichen Nivellierung der Lamellen und mit Befestigungsstellen zur Abhängung von der Decke sowie rückseitige Befestigungsprofile (längenabhängig) mit Befestigungsstellen

Sichtbare Teile pulverbeschichtet.

Technische Daten

Spezifische Kühlleistung des Kühldeckenelements:		W/m² bei

Kühlwassertemperaturen (VL/RL):		 /	°C

Raumtemperatur: 		 °C
Freier Querschnitt der abgehängten Decke: 		 %
Belegungsdichte (exkl. Verrohrung): 		 %

Max. Betriebsdruck:		Nenndruckstufe PN 6
Wasserqualität:		Geeignetes Netzwasser

Abmessungen je Kühlelement (max. Fläche: 4 m²):
Nennlänge:	1000 bis 4000 mm in Stufen von 100 mm (Standard: 3000 mm)
Nennbreite: 	400 bis 1200 mm in Stufen von 100 mm (Standard: 1000 mm)
Nennhöhe:	120 mm
Rohrteilung:	100 mm
Anschluss:	ein- oder wechselseitig (abhängig von Nennbreite)

Anschlussart:	Rohrende (gerade) für Steck- oder Pressverbindung, Da = 12 mm

Farbe:	Ähnlich RAL ………….. (Standard: Ähnlich RAL 9005, schwarz matt)

Anzahl Kühlelemente:		 Stück

Fabrikat:	KRANTZ KOMPONENTEN
Typ:	SKS-4/3-duo

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de