Ausschreibungstext

… Stück

–	Puri-Drall, Schwebstoff-Filter-Luftdurchlass für „Reine Räume“ mit abklappbarem Drallauslass für die Erzeugung turbulenter Mischlüftung und starker Induktionswirkung zwischen Zuluft und Raumluft, kein versiegeln des Luftdurchlasses nach Filtereinbau bzw. -wechsel

–	Puri-Clean, Schwebstoff-Filter-Luftdurchlass für „Reine Räume“ mit abklappbarem Luftdurchlass im Lochblechdesign, mit integriertem Luftausblaselement für die Erzeugung turbulenter Mischlüftung mit guter Induktionswirkung zwischen Zuluft und Raumluft, sowie Aufbau eines gleichmäßigen Zuluftpolsters unterhalb des Luftdurchlasses, Verschmutzung wird vermieden, kein versiegeln des Luftdurchlasses nach Filtereinbau bzw. -wechsel

–	Puri-Einlass, Schwebstoff-Filter-Luftdurchlass zur Filterung der Abluft aus „Reinen Räumen“ unmittelbar an der Absaugstelle, mit abklappbarem Luftdurchlass im Lochblechdesign für den Lufteintritt, kein versiegeln des Luftdurchlasses nach Filtereinbau bzw. -wechsel

Geeignet für “Reine Räume“ der Klassen 6 bis 8 nach DIN EN ISO 14644-1 bzw. C und D nach EU-GMP

bestehend aus separat verpacktem:

–	Anschlussgehäuse,

–	Filteraufnahmegehäuse in luftdichter Ausführung mit Anpressvorrichtung für die Filterzelle, für Filterzellenwechsel von unten,

–	Filterdichtrahmen wahlweise für Trockendichtung (mit oder ohne Prüfrille) oder Fluiddichtung mit Anschluss für Differenzdruckmessung und Partikelentnahme auf der Rohluftseite,

–	Schwebstoff-Filterzelle,

–	Luftdurchlass (PDK, PCK oder PEK).

Werkstoff:

–	Anschlussgehäuse aus verzinktem Stahlblech ohne Beschichtung

–	Filteraufnahmegehäuse, Dichtrahmen und Luftdurchlass aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet nach RAL 9010 (reinweiß); Oberflächenschutz aus Epoxid-Polyesterharz-Beschichtung, desinfektionsmittelbeständig

–	Schwebstoff-Filterzelle Klasse H13 oder H14 mit Filterzellenrahmen aus Aluminium

–	Anpressvorrichtung aus verzinktem Stahlblech

–	Luftausblaselement aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet nach RAL 9005 (tiefschwarz, matt); Oberflächenschutz aus Epoxid-Polyesterharz-Beschichtung, desinfektionsmittelbeständig

–	Luftdurchlässe aus verzinktem Stahlblech, Beschichtung mit desinfektionsmittelbeständigem Epoxid-Polyesterharz, Farbton nach RAL 9010 (reinweiß) bzw. nach Wunsch

Fabrikat: Krantz

Typ: P__K – V__ – __ – __ – __ – ____

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH

Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland

Tel.: +49 241 434-1

Fax: +49 241 434-500

info.filter@krantz.de | www.krantz.de